ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання ремонтних робіт в об’єкті нерухомості за адресою:

м. Черкаси  вул. Дашковича Остафія, буд. 30 / бульвар Шевченка, буд. 224

Загальна постановка завдань та початкові вимоги.

- Реконструкцію внутрішньої електророзподільної мережі провести в ході виконання загальнобудівельних робіт на підставі (розробленого Підрядником та погодженого Замовником) проекту.

- Всі технічні рішення (за цім ТЗ) повинні мають бути пов’язані з прийнятими дизайнерськими рішеннями (відповідно до Дизайн-проекту).

- Всі відхилення від проектної документації погоджувати із відповідальними працівниками Замовника.

- Всі знов прокладені комунікації (кабельні лотки, канали, кабелі, тощо) повинні бути пов’язані із прийнятими дизайнерськими рішеннями, прокладатися сховано (в штрабах під штукатуркою, за обшивкою стін, в застельовому просторі).

Колір встановлювальних виробів повинен відповідати фарбуванню стін (вибрати із можливої гами кольорів виробника).

- Підключення робочих місць, віддалених від стін, повинно виконуватися із застосуванням декорованих підлогових електричних лючків, що відповідають загальному дизайну приміщення.

Основні технічні характеристики системи електроживлення.

- Дозволена електрична потужність, що виділена (Орендодавцем) для потреб банку за - 30 кВт.

- Категорія електрозабезпечення приміщень Орендодавця - ІІ (з можливістю ручного перемиканням електричних вводів).

- Облік електричної енергії (вузол технічного обліку) – існуючий, встановлений поза приміщень, орендованих банком.

Вимоги щодо оформлення документації.

- Проект реконструкції внутрішніх електророзподільних мереж повинен бути розроблений у відповідності до ПУЕ, ДБН, а також інших нормативних документів, що діють в Україні.

- Всі інженерні рішення повинні бути погоджені із Замовником на етапі допроектного прийняття рішень.

- Обладнання та матеріали, що визначені робочим проектом, повинні мати сертифікати, паспорти та інструкції з монтажу та експлуатації виконані українською (або російською) мовою.

- У разі необхідності Підрядник повинен провести навчання персоналу Замовника правилам обслуговування та експлуатації встановленого обладнання.

- По завершенню робіт Підрядник повинен надати Замовнику:

- проект (у двох примірниках, виконаних на паперовому носії, а також електронну копію на флеш- накопичувачі);

- однолінійні схеми та  монтажні схеми, акти на сховані роботи;

- протоколи випробувань електричних мереж (випробування опору ізоляції електричних мереж, результати виміру опору розтікання системи заземлення та виміри петлі «фаза-нуль» основних мереж відповідно до вимог ПУЕ та ПТЕЕМ. Обов’язково додати ліцензію підрядника/субпідрядника на право виконання випробувань електричних мереж.

Вимоги до резервного джерела електроживлення.

Для забезпечення можливості роботи відділення банку (при відключенні міського електропостачання) передбачається встановити однофазний бензиновий генератор в шумозахисному кожусі потужністю 6-8 кВт.

Розташування генератора під час передбачається поза межами приміщення банку.

Придбання генератора та визначення місця його зберігання буде здійснено після виконання реконструкції за додатковою заявкою Замовника (Придбання генератора не входить до цього ТЗ).

Підключення генератора та перемикання виділених ліній на роботу від генератора планується здійснювати в ручному режимі.

Для підключення генератора із зовні приміщення, в районі арки будівлі встановити однофазну настінну розетку (32А), виконану в захищеному варіанті (в електричному щиті, що замикається).

В окремому електричному щиті (в середині приміщення) встановити перемикач (модель – для встановлення на DIN-рейку), що дозволяє забезпечити роботу виділеної лінії від генератора, або від міської електричної мережі.

Схему підключення, модель перемикача та необхідність встановлення додаткових контрольних приладів погодити із Замовником.

Електричні мережі. Внутрішня електророзподільна мережа.

- Роботи повинні виконуватися відповідно до розроблено проекту.

- Всі кабельні лінії мають бути виконані кабелями та проводами з мідними жилами:

– для трифазних мереж – по п’ятипровідної схемі;

– для однофазних мереж – по трипровідної схемі.

Підключення провідників РЕ  виконати на ізольовані шини.

- В середині приміщення встановити ввідний електророзподільний щит та підключити його до точки приєднання, що розташована в приміщенні електрощитової Орендодавця, для чого прокласти електричну п’ятипровідну лінію відповідного перетину.

- При проектуванні електричних мереж передбачити виділення частки електроприймачів (робочих місць працівників) в окрему групу з можливістю її переключення на роботу від автономного генератора при відключенні міської електричної мережі (схему переключення погодити із Замовником).

- В кожному електричному щиті передбачити наявність ізольованої шини заземлення. Шини заземлення з’єднати з зовнішнім контуром заземлення.

- У місці, визначеному проектом, встановити щит для підключення аварійного генератора. В щиті встановити  перемикач, що дозволяє забезпечити роботу виділених ліній від генератора (при переключенні на генератор), або від міської електричної мережі (у штатному режимі). Для контроля роботи генератора в щиті слід встановити індикатори «Напруга від генератора» та «напруга від міської мережі», а також вимірювач потужності (амперметр зі струмом повного відхилення - 30А).

- Щит переключення на аварійний генератор з’єднати (кабельною лінією відповідного перетину) з розеткою для підключення аварійного генератора, що встановлені із зовні приміщення.

Додаткові вимоги до обладнання та умовам монтажу.

- Все електрообладнання (світильники, мережі та комутаційні прилади) повинні відповідати категорії приміщення з електробезпеки, а також вимогам пожежної безпеки.

- Електричні щити повинні бути виключно заводського виготовлення, відповідати існуючим монтажним умовам та загальному інтер’єру приміщень.

Прокладку електричних кабелів виконати в штрабах (під штукатуркою), в пластикових електротехнічних (гофрованих) трубах. Електричні лінії до підлогових електричних розеточних лючків прокласти в електротехнічний трубах під стяжкою підлоги.

Коефіцієнт заповнення кабельних каналів (коробів) не повинен перевищувати 0,3-0,4.

- Вимикачі освітлення та електричні розетки повинні бути розташовані поза доступу клієнтів банку. У разі неможливості такого розташування розеток – у зонах, що знаходяться під наглядом працівників банку.

- Після прокладки мереж через перекриття і стіни отвори в них закрити протипожежним матеріалом.

- Розетки (розеточні групи) встановлюються відповідно до проекту. Вставки електричних розеток аварійного (генераторного) та загального електроживлення повинні відрізнятися кольором.

Колір встановлювальних виробів повинен відповідати фарбуванню стін (вибрати із можливої гами кольорів виробника).

- Всі електричні кабелі з боку електричних щитів повинні бути промарковані.

- Електричні розетки (розеточні групи) повинні встановлюватися на висоті 300 мм., а вимикачі – 900 мм. від рівня підлоги (крім спеціально обумовлених випадків).

- Всі електричні лінії розеточних груп, що відходять від  електророзподільних щитів, повинні бути підключені з використанням ПЗВ (диференційних електричних вимикачів). Потужність вимикачів – визначити проектом.

- Розеточні групи, вимикачі та відведення електричних кабелів для підключення рекламних конструкцій встановити у відповідності до дизайн-проекту, а також з урахуванням схем розташування розеточних груп (з поясненнями).

- Забезпечити можливість нарощування електричних мереж для цього передбачити наявність 4-6 модульних місць в електричних щитах для встановлення додаткових автоматичних вимикачів (диференційних вимикачів).

- Від окремих диференційних вимикачів (вимикачів) підключити:

- теплову завісу (трифазна, потужність 6-8 кВт.), що має бути змонтована у вестибюлі в зоні вхідної групи;

- банкомат, АДМ, ПТКС;

- зовнішня світлова рекламна вивіска;

- зовнішне табло обміну валют;

- водонагрівач;

- кондиціонери;

- Забезпечити відведення електричних кабелів для підключення рекламних конструкцій. Місця виведення відводів  погодити із Замовником.

- Забезпечити прокладання та підключення окремих електричних кабельних ліній для підключення:

- систем вентиляції та кондиціювання повітря;

- розеточних груп, призначених для подальшого підключення теплових панелей;

- системи «теплий парапет».

- Всі розподільні (комутаційні) коробки електричних мереж повинні бути промарковані та позначені у робочому проекті. Розподільні коробки, щити та стаціонарні пульти управління системами повинні бути розташовані у місцях,  що дозволяє їх подальшу нормальну експлуатацію та обслуговування.

- Всі роботи повинні бути виконані з дотриманням вимог пожежної безпеки.

Розеточні групи робочих місць фахівців та інших споживачів.

- Розеточні групи, що призначені для підключення робочих місць фахівців, а також офісної та касової техніки повинні бути виконані 3-жильним проводом з перетином жил 2,5 мм.кв.

- Прилади освітлення підключити проводом з перетином жил 1.5 мм.

- Всі електричні кабелі та проводи повинні мати негорючу та недимоутворювальну  ізоляцію «класу нг LS».

- Розеточні блоки розташувати відповідно до прийнятих дизайнерських рішень, а також з урахуванням схем розташування розеточних груп та пояснень до них.

Касова кабіна.

- В касовій  кабіні передбачити встановлення двох розеточних груп (модулів) по 4 розетки в кожному модулі. Кожен модуль повинен бути підключений через вимикач.

Електричні розетки встановити під касовим лотком в кабель-каналі відповідного розміру, змонтованому вище рівня стільниці столу на 100-150 мм.

Всередині  касової кабіни монтаж електричних кабелів  допускається виконати з використанням пластикових кабель-каналів. Трасу монтажу кабель-каналів слід прокладати з урахуванням монтажних умов, а також висоти та розташування меблів.

Мережі освітлення.

- Прилади освітлення в межах приміщень першого поверху встановити у відповідності до дизайн-проекту.

- В підвальних приміщеннях освітлення забезпечити з використанням LED-світильників, розмірами 600х600 мм., призначених для монтажу в стелю «Армстронг».  Кольорова температура світильників – 4500-5500К.

- Світильники встановити із дотриманням норм освітлення, що встановлені для робочих місць та технічних приміщень, але не менш як:

- приміщення № 1 – 4 світильника. Вимикач встановити на 1-му поверху, на стіні перед сходами.

- приміщення № 2 – 2 світильника. Вимикач встановити в приміщенні охорони.

- приміщення № 3 – 4 світильника (дві групи). Двоклавішний вимикач встановити всередині приміщення.

- приміщення № 4 – 2 світильника та приміщення № 5 - 4 світильника. Двоклавішний вимикач встановити  всередині приміщення № 5.

- приміщення № 6 – 3 світильника. Вимикач встановити всередині приміщення.

- приміщення № 7 – 3 світильника. Вимикач встановити всередині приміщення.

В приміщенні № 9 встановити 3 світильника, що виконані в захищеному варіанті під LED – лампи типу  BL60 Е27. Вимикач встановити всередині приміщення.

Аварійне освітлення.

Для забезпечення освітлення приміщень, у разі відключення електропостачання від міських електричних мереж передбачити встановлення аварійних LED-світильників з функцією постійного підзаряду (у буферному режимі) акумуляторної батареї та автоматичного включення при зникненні електропостачання.

Світильники підключити до комутаційної коробки (ДОЗи) мережі освітлення приміщення

Аварійні світильники повинні забезпечити автономну роботу протягом не менше 8-10 годин.

Аварійні світильники встановити в:

- приміщення № 1;

- приміщення № 4 (над столом);

- приміщення № 5 (над дверима).

Рекламні конструкції.

- Підключення рекламних конструкцій виконати з використанням трижильного гнучкого проводу.

- Передбачити підключення зовнішньої реклами, встановленої на фасаді будівлі (у тому числі торцева рекламна конструкція (прапорець)).

Підключення реклами виконати окремою кабельною лінією від поверхового електричного щита, з використанням сутінкового датчику.

- Передбачити підключення табло обміну валют. Вимикач табло обміну валют встановити всередині приміщення в зоні  робочого місця менеджера.

- Передбачити підключення рекламних конструкцій (лайтбоксів), що встановлюються на підвісах у зонах фасадних вікон. Вимикач управління лайтбоксами  встановити в зоні робочого місця менеджера.

- Передбачити підключення рекламної конструкції – «біжучій рядок». Точку відводу кабелю погодити із Замовником.  Вимикач встановити в приміщенні каси.

- Передбачити підключення рекламного стенда «Муляжі золотих злитків та монет».  Вимикач встановити в зоні робочого місця менеджера.

- З метою забезпечення можливості подальшого розвитку та встановлення більш потужного рекламного обладнання (LED - екранів) прокласти  5 – провідну кабельну лінію з  5х2,5 мм.кв. всередині приміщення вздовж фасадних вікон з відведенням відводів (з влаштуванням комутаційних коробок - ДОЗ) у верхній частині існуючих колон.

Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря

- Опалення забезпечити з використанням кондиціонеру (зима-літо), а також встановленням додаткових обігрівачів (теплових панелей у металевому корпусі, типу СТН, або аналогічних), потужність 500 Вт.

Всього планується встановити 6 панелей.

Для підключення теплових панелей передбачити прокладання електричних ліній та встановити електричні розетки на підвіконному парапеті.

Для додаткового обігріву приміщення на верхній частині підвіконного парапету встановити обігрівачі типу (тепла підлога). Пульти управляння обігрівачами встановити з урахуванням монтажних умов та за погодженням із Замовником.

- В зоні вхідної групи забезпечити підключення теплової завіси потужністю 6-8 кВт.

- Забезпечити відключення кондиціонерів та систем вентиляції.

Підключення зазначених систем забезпечити від окремого електричного щита.

Пожежна сигналізація та система оповіщення. Охоронна сигналізація та система доступу.

В об’єкті планується змонтовані зазначені системи. В цьому  технічному завданні не розглядається.

В той-же час в ході реконструкції слід передбачити прокладання електричних ліній живлення для забезпечення підключення блоків електроживлення зазначених систем (у разі необхідності).

Гарантійні зобо’язання.

- Термін гарантії на обладнання,  що встановлюється  в ході реконструкції , має відповідати гарантійним зобов’язанням виробника обладнання.

- Термін гарантії на виконані роботи – не менше 24 місяців.

Прикінцеві положення.

Підрядник несе повну відповідальність за вірність оформлення проектної документації, дотримання будівельних норм  та правил, що діють в Україні, а також за дотримання техніки безпеки в ході виконання робіт.

Це технічне завдання може уточнюватися в ході виконання робіт спільним рішенням Замовника та Підрядника.

Начальник Департаменту забезпечення діяльності  ________________________      О.Ф. Стугарев

Заступник начальника інженерно-технічного відділу ______________________О.А. Авдєєв